## Лист1
Система "теплый пол".
| Площадь полов S, м^2 = | 3.5 |  |  | Покрытие | d = | 15 | мм | R0= | 0.0046875
| Мощность Q, Вт = | 305.7801 |  |  |  | l= | 3.2 | Вт/мК
| Температура пом. tв= | 25 |  |  | Стяжка | d = | 60 | мм | R0= | 0.064516
| qуд = | 87.3657 |  |  |  | l= | 0.93 | Вт/мК
[5 empty] | Труба | d = | 2 | мм | R0= | 0.0044444
[6 empty] | l= | 0.45 | Вт/мК
| Коэф. теплоотдачи a = | 11.2 | tпов= | 32.8005
|  | покрытие |  |  |  | 26-27°С | кабинет
|  | стяжка |  |  |  | 28-29°С | гостиная, кухня
|  | tст= | 38.8465 |  |  | 30-31°С | бассейн
| 0 | 0 | 0 |  |  | 32-33°С | ванная комната
|  |  | Средняя температура носителя tср= | 45
| Шаг укладки трубы b, мм = | 200
| Общая длина трубы L, м = | 17.5
| Кол-во контуров = | 1
| Длина контура l, м = | 17.5
| Площадь трубы S, м^2= | 0.2512
Теплоноситель ВОДА с параметрами: |  |  |  |  | Гидравлические показатели:
tпод= | 50 | С |  |  | dвн = | 12 | мм | Внутренний диаметр трубы.
tобр= | 40 | С |  |  | L = | 17.5 | м | Длина трубы.
[5 empty] | Ke = | 10 | x10(-6) | Коэф. шероховатости (для МП =10)
C = | 4178 | Дж/кг*С | Теплоемкость.
r = | 992.2 | кг/м^3 | Плотность. |  | v = | 0.065221 | м/с | Скорость потока.
m = | 0.6 | х10(-6) | Коэф. вязкости. |  | R = | 10.9365 | Па/м | Удельное сопротивление трубы.
[5 empty] | P = | 191.389 | Па | Потери на трения в трубах.
Qmax = | 305.7801 | Вт |  |  | Sx = | 100 |  | S коэф. мест. сопротивлений.
Gmax = | 0.0073188 | кг/с |  |  | Z = | 211.0307 | Па | Потери на местные сопротивления.
Gmax = | 26.5549 | л/ч |  |  | SP = | 402.4849 | Па | Суммарнае потери давления.
tср= | 45 |  |  |  | Ref= | 1304.4222
[5 empty] | Rekv= | 600000
[5 empty] | b= | 1.5392 |  | 1.5392
2.2052
1.812
0.2484